## Slide 1
Pomiary natężenia oświetlenia

## Slide 2
Czym pomiary natężenia oświetlenia?
Pomiary natężenia oświetlenia to ocena, jak dane miejsce jest oświetlone, wykonywane przy użyciu luksomierza.
Ich wykonanie obowiązkowe w miejscach pracy oraz dla oświetlenia awaryjnego, a ich częstotliwość zależy od rodzaju oświetlenia.
Celem pomiarów jest zapewnienie odpowiednich warunków widoczności, zgodnych z obowiązującymi normami.
01
testo.pl

## Slide 3
Kiedy przeprowadzamy pomiary?
Pomiary natężenia oświetlenia muszą być wykonane po zakończeniu budowy instalacji oświetleniowej lub po jej każdorazowej modernizacji.
02
Okresowo: Pomiary wykonujemy okresowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oświetlenie ogólne i stanowiskowe: Nie rzadziej niż co 5 lat
Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne): Co 12 miesięcy

## Slide 4
Z jakiego powodu pomiary natężenia oświetlenia są ważne:
Wymogi prawne: Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie warunki oświetleniowe.
03
Bezpieczeństwo: Odpowiednia widoczność na stanowisku pracy, szczególnie pomiary oświetlenia awaryjnego są kluczowe dla bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, np. podczas zaniku prądu.
Kontrola: Pozwalają upewnić się, że oświetlenie jest zgodne z normami i spełnia swoją funkcję.
Komfort: Zapewniają odpowiednie warunki pracy, które zapobiegają zmęczeniu wzroku i innym dolegliwościom.
Lampy.pl

## Slide 5
Jak przebiegają pomiary?
Dokumentacja: sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, oraz poprzednich protokołów pomiarów.
04
Liczba punktów: Określenie liczby punktów pomiarowych zgodnie z normami.
Pomiary: wykonuje się zazwyczaj na płaszczyźnie roboczej, umieszczając czujnik równolegle (ok. 85 cm)
Protokół: wykonanie protokołu, sprawdzenie poprawności wyników, wystawienie zaleceń.
lenalighting.pl

## Slide 6
Obowiązujące normy i przepisy:
Ustalając kryteria doboru właściwości oświetlenia należy brać pod uwagę::
1. Zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) - (określenie optymalnych warunków dla oświetlenia pomieszczeń w zależności od sposobu ich wykorzystywania).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Lokalne przepisy (Polskie Normy).
Prowadząc badania oświetlenia na stanowiskach pracy, zaleca się stosowanie wytycznych pochodzących z aktualnych norm serii:
PN-EN 12464. Dodatkowo można posiłkować się przepisami zawartymi
w wycofanych normach PN-E-02033:1984 „Oświetlenie wnętrz
światłem elektrycznym” oraz w PN-E-04040-03:1983 „Pomiary
fotometryczne i radiometryczne - Pomiar natężenia oświetlenia”.
Istnieją także inne normy dotyczące oświetlenia, np. PN-EN 12464-2
dla parkingów otwartych lub PN-EN 13201 dla oświetlenia drogowego
05

## Slide 7
Wymagania normy PN-EN 12464-1
Norma PN-EN 12464-1: określa wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach, uwzględniając kryteria takie jak natężenie oświetlenia, równomierność, olśnienie, wskaźnik oddawania barw (Ra) i migotanie.
Określa również minimalne eksploatacyjne wartości natężenia oświetlenia (E̅m), zapewniające warunki optymalne do wykonywania zadań wzrokowych na stanowiskach pracy. Mowa tu o normalnych warunkach widzenia, które uwzględniają takie czynniki jak: ergonomia widzenia, wymagania dla zadań wzrokowych, komfort widzenia, wpływ na bezpieczeństwo na stanowisku pracy oraz aspekty ekonomiczne.
06
Norma PN-EN 12464-1:
Natężenie oświetlenia
Głównym parametrem poddawanym ocenie podczas badań oświetlenia w miejscach pracy jest natężenie oświetlenia. Pomiar wartości natężenia oświetlenia wyrażany jest luksach [lx] lub stopokandelach [fc], przy czym w normie EN 12464-1:2021 używa się tylko luksów. Pomiaru dokonuje się miernikami natężenia oświetlenia, zwanymi luksomierzami.
Ocenie poddaje się poniższe obszary:
• obszar zadania i wykonywania czynności,
• obszar bezpośredniego otoczenia,
• obszar tła,
• ściany,
• sufity,
• obiekty w przestrzeni,

## Slide 8
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:
Rozdział 2. Oświetlenie
§ 25. Oświetlenie dzienne: W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.
§ 26. Dostosowanie oświetlenia dziennego do rodzaju wykonywanych prac:
1. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.
2. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
§ 27. Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach:
1. Stosunek wartości średnich natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinien być większy niż 5 do 1.
2. Przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technologicznych praca jest wykonywana w ciemności (np. ciemnie optyczne), powinny być zapewnione warunki umożliwiające stopniową adaptację wzroku.
07

## Slide 9
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:
§ 28. Oświetlenie awaryjne:
W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach i Polskich Normach.
§ 28a. Instalacje oświetleniowe:
Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracownika na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego oświetlenia.
§ 29. Okna, świetliki i naświetla:
1. Okna, świetliki i naświetla w pomieszczeniach pracy o dużej wilgotności powietrza powinny być wykonane w sposób zapobiegający skraplaniu się w nich pary wodnej. W przypadku szczególnie dużego zaparowania pomieszczenia i możliwości spadania kropel wody na stanowisko pracy należy zainstalować rynienki lub inne urządzenia odprowadzające wodę z okien, świetlików i naświetli.
2. Szyby w oknach i świetlikach powinny być czyste oraz przepuszczać dostateczną ilość światła. Do mycia okien i świetlików powinien być zapewniony dogodny i bezpieczny dostęp.
3. Okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy.
4. Okna i świetliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń, należy wyposażyć w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu.
08

## Slide 10
Zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE)
Zalecenia są implementowane w normach krajowych, takich jak norma PN-EN 12464-1.
Określają one, że optymalne warunki zależą od rodzaju wykonywanej czynności. Kluczowe parametry to natężenie oświetlenia, równomierność jego rozkładu i odpowiednia temperatura barwowa światła.
09
Zalecenia dotyczące oświetlenia wnętrz:
Podstawowa zasada:
Poziom natężenia oświetlenia (mierzonego w luksach) powinien być dostosowany do specyfiki zadania.
Prace ogólne:
Dla ogólnych zadań biurowych zaleca się minimalne natężenie oświetlenia na poziomie 300 luksów.
Prace precyzyjne:
W przypadku prac wymagających większej precyzji lub intensywnego skupienia wzrokowego (np. czytanie, pisanie ręczne), zaleca się natężenie 500 luksów lub więcej.
Inne parametry:
Oprócz natężenia, ważne są również temperatura barwowa światła oraz odpowiednie zróżnicowanie i rozproszenie światła w pomieszczeniu.
Implementacja: Wytyczne CIE są podstawą dla norm krajowych, takich jak polska norma PN-EN 12464-1 dotyczącej oświetlenia wnętrz, oraz normy PN-EN 12464-2:2025-04 dla miejsc pracy na zewnątrz.
Obowiązek pracodawcy:
Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia warunków oświetleniowych zgodnych z normami i przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia, aby potwierdzić ich zgodność. (Kodeks Pracy)

## Slide 11
Podstawowe pojęcia z którymi się spotkamy:
Natężenie oświetlenia: to miara ilości światła padającego na daną powierzchnię. Jest to stosunek strumienia świetlnego do powierzchni, wyrażany w luksach (lx), gdzie 1 luks to 1 lumen na metr kwadratowy 1lx=1lm/m2.
Jest to kluczowe dla komfortu widzenia i efektywności pracy, a jego odpowiedni poziom zależy od rodzaju zadania, wieku i dostępności światła naturalnego.
Światłość: to wielkość fotometryczna opisująca wizualną jasność źródła światła w określonym kierunku. Jest definiowana jako stosunek strumienia świetlnego do kąta bryłowego i wyrażana w jednostce podstawowej układu SI, którą jest kandela (cd).
Innymi słowy, jest miarą tego, jak silne światło emituje źródło w konkretnym kierunku.
Ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI lub Ra): to miara określająca, jak wiernie światło odzwierciedla kolory obiektów w porównaniu do naturalnego światła słonecznego. Skala tego wskaźnika mieści się w przedziale od 0 do 100, gdzie 100 oznacza idealne oddanie barw, a niższe wartości wskazują na większe zniekształcenie kolorów.
Strumień świetlny: to całkowita ilość światła emitowana przez źródło, mierzona w lumenach (lm). Określa on jasność źródła światła, a im wyższa wartość lumenów, tym jaśniejsze jest światło. Wartość ta odzwierciedla moc światła widzialnego dla ludzkiego oka i jest kluczowa przy wyborze żarówek i opraw oświetleniowych.
Luminancja: to miara jasności lub blasku powierzchni, która określa ilość światła odbitego lub emitowanego przez daną powierzchnię, widzialnego dla oka obserwatora. Jest to wielkość fotometryczna oznaczana w kandelach na metr kwadratowy cd/m2 i służy do oceny wrażenia wizualnego (jaskrawości). Luminancja jest kluczowa w projektowaniu oświetlenia, ponieważ wpływa na komfort i bezpieczeństwo.
Temperatura barwowa światła: określa odcień światła i jest mierzona w Kelvinach (K). Niższa wartość (np. 2700 K) oznacza ciepłe, żółtawe światło, a wyższa (np. 6500 K) zimne, białawe lub niebieskawe. Dobór odpowiedniej temperatury zależy od miejsca i przeznaczenia – światło ciepłe sprzyja relaksowi, a zimne koncentracji.
10

## Slide 12
Temperatura barwowa światła:
11
Poziomy temperatury barwowej i ich zastosowanie:
Światło ciepłe (2700 K – 3000 K):
Ma żółtawą barwę, podobną do tradycyjnej żarówki.
Zastosowanie: Idealne do salonów, sypialni i jadalni, tworzy przytulną atmosferę.
Światło neutralne (3500 K – 4500 K):
Jest zbliżone do naturalnego światła dziennego.
Zastosowanie: Dobrze sprawdza się w kuchniach, łazienkach i biurach, gdzie potrzebna jest dobra widoczność i komfort pracy.
Światło chłodne (5000 K – 6500 K):
Ma niebieskawy odcień, zbliżony do jasnego światła dziennego.
Zastosowanie: Stosowane w biurach, miejscach pracy i w przemyśle, sprzyja koncentracji.
Światło dzienne (5500 K – 7000 K):
Odpowiada barwie światła słonecznego.
Zastosowanie: Wartości te są często wykorzystywane w profesjonalnych zastosowaniach, które wymagają precyzji, np. w zakładach produkcyjnych lub jako standard w fotografii.

## Slide 13
Skuteczność świetlna:
12
Skuteczność świetlna: to miara efektywności oświetlenia, określająca stosunek ilości światła emitowanego przez źródło światła do zużytej mocy elektrycznej. Jest wyrażana w lumenach na wat (lm/W). Im wyższa wartość tego parametru, tym bardziej efektywne jest oświetlenie.
Źródło światła Skuteczność świetlna (lm/W)
Żarówka tradycyjna 8-10
Lampa halogenowa 16
Lampa fluorescencyjna (świetlówka) 45-104
Dioda LED (biała) 26-100 (nowocześniejsze modele > 100)
Lampa metalohalogenkowa 85-115
Wysokoprężna lampa sodowa 150
Niskoprężna lampa sodowa 200

## Slide 14
03
Podsumowanie.
Dobra jakość światła, czyli odpowiednie jego natężenie poprawia koncentrację pracowników, redukuje ilość popełnianych przez nich błędów, co przekłada się przede wszystkim na bezpieczeństwo pracy, a tym samym podwyższa jakość i wydajność minimalizując koszty wytwórcze.
Poza najważniejszą funkcją, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy, oświetlenie może także pełnić funkcję drogowskazu wskazując na przykład drogi ewakuacyjne, może dzielić dużą przestrzeń na poszczególne strefy o odmiennym przeznaczeniu. Dodatkowo światło jest idealnym elementem dekoracyjnym, dzięki któremu możemy z łatwością podkreślić charakter wnętrza, tworząc w nim przyjazny nastrój i klimat.
13

## Slide 15
Pytania?

## Slide 16
Dziękuję za uwagę.