Ćwiczenie: Pomiary natężenia oświetlenia

- Zapoznanie się z urządzeniami na stanowisku pomiarowym.

- Włączenie mierników i zapoznanie z interfejsem

- Wykonanie pomiarów oraz zapisanie pomiarów do tabel

- Omówienie otrzymanych wyników z wykonanych pomiarów.

- Na stanowisku pomiarowym znajduje się luksomierz

- LPX-2

- Włączenie miernika

- Wykonanie pomiarów:

Wyznaczanie siatki pomiarowej natężenia oświetlenia w miejscach pracy

### Czym jest siatka pomiarowa?

Siatka natężenia oświetlenia, jest to graficzna prezentacja układu punktów pomiarowych naniesionych na plan powierzchni badanego obiektu. Wyznaczone punkty tworzą system siatkowy stworzony pod kątem obliczenia, weryfikacji i analizy otrzymanych wartości natężenia oświetlenia.

### Po co się ją tworzy?

Konieczność tworzenia siatki pomiarowej wynika z zawartości rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zawarta jest tam informacja, że pracodawca powinien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. W ten sposób będzie mógł potwierdzić, iż pracownikom zostało zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Należy tu nadmienić, że w przypadku normy PN-EN 12464-2 istnieje wersja aktualna angielska z 2014 roku, lecz zgodnie z informacją w Rozporządzeniu, należy kierować się tutaj wycofaną wersją polską z 2008 roku.

### Kto ją tworzy?

Tworzenie siatki powinno odbywać się już na etapie projektowania systemu oświetleniowego. Projektant powinien opracować siatkę obliczeniową dla rozkładu natężenia oświetlenia dla poszczególnych pól zadań w płaszczyznach roboczych, pól bezpośredniego otoczenia i całego wnętrza. Będzie stanowić to później podstawę do weryfikacji otrzymanych wyników pomiaru natężenia oświetlenia. W przypadku, kiedy pomiarowiec nie dysponuje dokumentacją projektową, wówczas konieczne jest samodzielne wykonanie siatki pomiarowej.

### Jak się ją tworzy?

Wymagania dotyczące tworzenia siatki pomiarowej, zawarte są m.in. w normach:
•    PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach;
•    PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.

Główne zalecenia to:

1. Starać się zachować kształt oczek siatki zbliżony do kwadratu. Stosunek długości do szerokości powinien mieścić się między 0,5 a 2 dla oświetlenia miejsc pracy.

2.    Maksymalny wymiar oczka siatki jest określany za pomocą wzoru:

gdzie:
    p - maksymalny wymiar oczka siatki (m). Zaleca się, aby wartość p ≤ 10 m
    d – dłuższy wymiar badanego obszaru (m), gdy stosunek dłuższego boku do krótszego < 2. W przeciwnym wypadku d to krótszy wymiar badanego obszaru.

3. Liczba punktów w danym wymiarze (szerokość, długość) jest określona przez najbliższą liczbę całkowitą wynikającą ze stosunku d/p.
4.    Punkty pomiarowe należy lokalizować w środku oczka siatki.
5.    Odstęp między punktami siatki wykorzystuje się do wyliczenia najbliższej liczby całkowitej punktów siatki w drugim wymiarze. W wyniku tego stosunek długości do szerokości oczka siatki będzie bliski 1.
6.    Dodatkowo dla oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach należy pamiętać, aby:
a.    Pas o szerokości 0,5 m wyłączyć z obszaru obliczeń, chyba że obszar zadania lub jego fragment znajdują się na tym pasie.
b.    Siatkę o odpowiednim wymiarze stosuje się również na ścianach i suficie oraz w pasie o szerokości 0,5 m.
c.    Nie należy lokalizować punktów pomiarowych siatki bezpośrednio pod oprawami oświetleniowymi.
7.    W przypadku, gdy projekt oświetlenia był opracowany dla pomieszczenia pustego, nieumeblowanego bez wyznaczonych stanowisk pracy, a przed wykonaniem pomiarów pomieszczenia nie zostały umeblowane, a stanowiska pracy nie zostały wyznaczone, to pomiary wykonuje się we wszystkich punktach siatki pomiarowej przyjętej w projekcie. W pustych pomieszczeniach wysokość punktu pomiarowego należy wyznaczyć na wysokości 0,85 m nad poziomem podłogi. Na schodach i w pomieszczeniach o charakterze komunikacyjnych (korytarze) płaszczyzna robocza jest na poziomie podłogi.
8.    W przypadku, gdy projekt oświetlenia był opracowany dla pomieszczenia umeblowanego z wyznaczonymi stanowiskami pracy z wyodrębnionymi obszarami zadania, bezpośredniego otoczenia i tła, a przed pomiarami nie zostały dokonane zmiany w pomieszczeniu to pomiary natężenia oświetlenia wykonuje się we wszystkich punktach siatki pomiarowej przyjętej w projekcie.

### Przykładowe wartości rozmieszczenia punktów siatki

Opierając się o wzór na maksymalny wymiar oczka siatki wyznaczono typowe wartości rozmieszczenia punktów siatki. Zawarte są w poniższej tabeli mającej swoje źródło w załączniku A normy PN-EN 12464-1:

| Długość obszaru [m] | Maksymalny dystans między punktami siatki [m] | Minimalna liczba punktów siatki |
| --- | --- | --- |
| 0,40 | 0,15 | 3 |
| 0,60 | 0,20 | 3 |
| 1,00 | 0,20 | 5 |
| 2,00 | 0,30 | 6 |
| 5,00 | 0,60 | 8 |
| 10,00 | 1,00 | 10 |
| 25,00 | 2,00 | 12 |
| 50,00 | 3,00 | 17 |
| 100,00 | 5,00 | 20 |

W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z pomieszczeniem o przykładowych wymiarach 5 m x 15 m, to stosując wzór z wcześniej wspomnianych norm obliczamy:

- ,

- dla d≥2, d przyjmuje wartość krótszego boku, tutaj d=5 m,

- ,

- p=0,616 m,

- stosunek d/p dla krótszego boku to 5 m÷0,616 m=8,12≈8,

- stosunek d/p dla dłuższego boku to 15 m÷0,616 m=24,35≈24,

- minimalna liczba normatywnych punktów pomiarowych to wynik mnożenia punktów pomiarowych dwóch wymiarów siatki 8×24=192 punkty.

Stosując wartości typowe z powyższej tabeli minimalna liczba punktów pomiarowych wynosi

8×10=80

Zaleca się, aby liczba punktów pomiarowych była większa niż wynikająca z tabeli.
Uwaga: W obliczeniach przyjęto, że część obszaru zadania zawiera się w pasie 0,5 m od ścian. Obszaru tego nie wyłączono z obliczeń siatki pomiarowej.

### Alternatywne metody obliczania siatki pomiarowej

W przypadku długich i wąskich korytarzy, stosowanie wzoru z normy powoduje otrzymanie bardzo dużej liczby punktów pomiarowych. Biorąc za przykład korytarz o wymiarach 40 m x 2 m otrzymujemy:

- p = 0,33 m,

- stosunek d/p dla krótszego boku to 6,

- stosunek d/p dla dłuższego boku to 121,

- minimalna liczba punktów pomiarowych to 726.

Wykonanie 726 pomiarów dla jednego korytarza w budynku wielopiętrowym, gdzie takich korytarzy może być kilkadziesiąt, stanowi nie lada wyzwanie czasowe dla pomiarowców.
W związku z tym proponuje się trzy alternatywne metody dla obiektów o takim stosunku długości boków.
Metoda 1 to obliczanie maksymalnego wymiaru siatki dla każdego wymiaru osobno. Dla naszego omawianego przykładu korytarza będzie to wyglądało następująco:

- p1 dla krótszego boku = 0,325 m,

- p2 dla dłuższego boku = 2,635 m,

- stosunek d/p1 dla krótszego boku to 6,

- stosunek d/p2 dla dłuższego boku to 15,

- minimalna liczba punktów pomiarowych to 90.

Niestety metoda ta nie spełnia wymogów normatywnych w określaniu maksymalnego stosunku długości boków oczka siatki, który w tym przypadku dla oczka o wymiarach 33 cm i 2,66 m wynosi ok. 1:8. 
Metoda 2 to obliczanie liczby punktów na podstawie wycofanych norm. Zgodnie z ich zaleceniami siatka pomiarowa powinna być wykonana z oczek w postaci kwadratów o boku 1 m, a pomiar powinien być wykonywany w środkach tych kwadratów. W celu bardziej precyzyjnego pomiaru przyjęto, że dla krótszego boku 2 m byłyby to 3 punkty, a dla dłuższego boku 40 m byłoby to 39 punktów. Mnożąc przez siebie obie wartości otrzymujemy minimalną liczbę punktów pomiarowych wynoszącą 117. Odległości między punktami dla obu boków wynoszą odpowiednio 0,66 i 1,03. Stosunek boków oczek siatki zawiera się w przedziale 0,5 do 2.
Niestety metoda ta nie spełnia warunku liczby punktów pomiarowych w krótszym wymiarze, gdyż jest mniejsza niż zalecana przez normę PN-EN 12464-1.
Metoda 3 polega na zastosowaniu wzoru na obliczenie wskaźnika pomieszczeń.

gdzie:
w - wskaźnik pomieszczeń;
a - długość pomieszczenia;
b - szerokość pomieszczenia;
Hm – wysokość zawieszenia opraw nad powierzchnią roboczą.
Wzór ten przywoływany jest w literaturze technicznej i wycofanej normie PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. Na podstawie otrzymanego wskaźnika określa się liczbę punktów pomiarowych według poniższych zależności:

- w < 1 liczba punktów pomiarowych wynosi 4;

- 1 < w < 2 liczba punktów pomiarowych wynosi 9;

- 2 < w < 3 liczba punktów pomiarowych wynosi 16;

- w ≥ 3 liczba punktów pomiarowych wynosi 25.

W omawianym przykładzie korytarza, gdzie wysokość zawieszenia opraw nad powierzchnią roboczą to 3,60 m, wskaźnik pomieszczenia wynosi 0,53. Oznacza to, że liczba punktów pomiarowych na obszarze całego korytarza wynosi tylko 4 punkty. Zauważyć można, że zastosowanie tej metody do obliczenia punktów pomiarowych korytarzy jest błędne. 
Uwaga: W obliczeniach przyjęto, że część obszaru zadania zawiera się w pasie 0,5 m od ścian. Obszaru tego nie wyłączono z obliczeń siatki pomiarowej.

Jak to wygląda w rzeczywistości (przykład):

Laczynasnapiecie.pl

### Podsumowanie

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 12464-1 i PN-EN 12464-2 do wyznaczania siatki pomiarowej i liczby punktów pomiarowych należy stosować wzór na maksymalny wymiar oczka siatki pomiarowej. Alternatywnie dla pomieszczeń niebędących korytarzami, można zastosować typowe wartości rozmieszczenia punktów pomiarowych zawarte w załączniku normy lub inne metody. 
Dobór metody do wyznaczenia liczby punktów pomiarowych zależy od takich czynników jak charakter pomieszczenia, rodzaj wykonywanych czynności w danym pomieszczeniu oraz rozmieszczenie opraw oświetleniowych. Ostateczna decyzja o wybraniu adekwatnej metody należy do osoby wykonującej pomiary. Najważniejszym aspektem jest, aby ten wybór był świadomy i najlepiej pasujący do danego typu pomieszczenia.

Zgodnie z powyższymi wytycznymi należy wyznaczyć siatkę pomiarową dla wskazanego pomieszczenia oraz wykonać pomiary natężenia oświetlenia.

Wyliczenie:

Równomierność oświetlenia Uy(d)=Em(min)/Em(śr)

Przykładowe normy równomierności oświetlenia:

Czynności ciągłe: Co najmniej (0,65).

Czynności dorywcze, klatki schodowe, korytarze: Co najmniej (0,4)

Pomieszczenia biurowe (obszar zadania): Co najmniej (0,60)

Gastronomia: Co najmniej (0,5)

Pomieszczenia przygotowawcze i warsztaty: Co najmniej (0,6)

Wskaźnik oddawania barw

Minimalny wskaźnik oddawania barw (Ra) to 80, co zapewnia dobre odwzorowanie kolorów. Wyższe wymagania, zwłaszcza w miejscach, gdzie kluczowa jest precyzja (np. kuchnia, łazienka, galerie sztuki, pracownie), wymagają wartości 90 lub więcej. Wskaźnik oddawania barw mierzy, jak wiernie źródło światła odwzorowuje kolory w porównaniu do światła dziennego (słońca), gdzie wartość 100 oznacza idealne odwzorowanie.

Wymagania w zależności od miejsca:

Standardowe oświetlenie domowe: Minimum Ra 80, zalecane Ra 90.

Kuchnia i łazienka: Ra 90 lub więcej, dla dokładnej oceny świeżości produktów czy jakości makijażu.

Pracownie, galerie sztuki, sklepy: Ra 95 lub więcej dla doskonałego oddania kolorów i estetyki.

Miejsca pracy: Przepisy wymagają minimum Ra 80.

Miejsca publiczne (np. chodniki, ulice): Wymagany jest wysoki współczynnik oddawania barw dla lepszej widoczności i bezpieczeństwa.