Ćwiczenie: Pomiary instalacji nn

- Zapoznanie się z urządzeniami na stanowisku pomiarowym.

- Włączenie mierników i zapoznanie z interfejsem

- Wykonanie pomiarów przy wykorzystaniu makiety pomiarowej

- Omówienie otrzymanych wyników z wykonanych pomiarów.

- Na stanowisku pomiarowym znajduje się miernik pomiarów parametrów sieci MPI-540.

Główne funkcjonalności:

2.	Włączenie mierników i zapoznanie z interfejsem

Pomiar impedancji pętli zwarcia:

Podłączenie miernika do instalacji:

a. Pomiar impedancji w obwodzie L-N przewodami.

b. Pomiar impedancji w obwodzie L-N z adapterem.

c. Pomiar impedancji w obwodzie L-L przewodami.

Warunek jest spełniony dla sieci TN jeśli:

ZS -impedancja pętli zwarcia,

Zmierzona wartości impedancji 
w badanym obwodzie

Ia - prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie.

Najmniejsza wartość prądu, przy którym będzie spełniony warunek samoczynnego wyłączenia zasilania,

U0 - znamionowe napięcie AC lub DC w odniesieniu do ziemi.

Warunek jest spełniony dla sieci TN jeśli:

ZS -impedancja pętli zwarcia,

Zmierzona wartości impedancji 
w badanym obwodzie

Ia - prąd powodujący samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie.

Najmniejsza wartość prądu, przy którym będzie spełniony warunek samoczynnego wyłączenia zasilania,

U0 - znamionowe napięcie AC lub DC w odniesieniu do ziemi.

Przykład (dla zabezpieczenie B16):

Zmierzona impedancja pętli zwarcia:                                                                        Obliczenia:

Zs=1,86Ω                                                                                                                                      Zs≤U0/Ia

Napięcie znamionowe:

U0=230V                                                                                                                             1,86Ω≤230V/80A=2,875Ω

Wymagany czas wyłączenie wg normy:

t=0,4s				                                                                                                  Ia≤U0/Zs

Prąd wyłączenia z charakterystyki:

B=5 czyli 5x16A=80A					          80A≤230V/1,86Ω= 123,66A

Pomiar wyłączników RCD

Schemat

Rodzaje RCD wg czułości na różne kształty prądów

Granice czasów zadziałania RCD w badaniach przy zmiennym prądzie różnicowym

Pomiar prądu wyłącznika RCD:

- Sposób przyłączenia miernika do sieci:

Pomiary rezystancji izolacji:

Minimalne wartości rezystancji izolacji  (PN-HD 60364-6:2008)

| Napięcie nominalne obwodu (V) | Napięcie probiercze DC (V) | Rezystancja izolacji (MΩ) |
| --- | --- | --- |
| SELV i PELV | 250 | ≥ 0,5 |
| Do 500V włącznie, w tym FELV | 500 | ≥ 1,0 |
| Powyżej 500V | 1000 | ≥ 1,0 |

Podłączenie miernika do instalacji

Lub

Z adapterem

Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej

Rezystancję izolacji należy zmierzyć między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, przyłączonym do układu uziemiającego. Do tego pomiaru przewody czynne można połączyć razem.

UWAGA 1  Do celów pomiarowych przewód neutralny odłącza się od przewodu ochronnego.

UWAGA 2  W układach TN-C pomiar wykonuje się między przewodami czynnymi a przewodem PEN.

Pomiary rezystancji uziemienia:

Uk –Napięcie krokowe

Ur – Napięcie rażeniowe

Uc – Napięcie całkowite

Iu – Prąd uszkodzeniowy

Re – Rezystancja uziemienia

Metoda techniczna trzyprzewodowa

Metoda techniczna trzyprzewodowa + cęgi C3

Pomiary ciągłości przewodów wyrównawczych

Pomiary ciągłości przewodów wyrównawczych

Norma PN-EN 61557-4:2007

- Napięcie pomiarowe stałe (DC) lub przemienne (AC) o wartości od 4 V do 24 V przy obwodzie otwartym (bez obciążenia).

- Minimalny prąd pomiarowym 0,2 A. Dopuszczalny błąd roboczy (±30%),

- Czas pomiaru nie mniej niż 10s, pomiar dwubiegunowy

Auto zerowanie przewodów pomiarowych.

Rezystancja przewodów pomiarowych nie będzie dodawać się do wyniku pomiaru

Pomiar ciągłości.

Wynik jest średnią arytmetyczną z wartości dwóch pomiarów przy prądzie 200 mA o przeciwnych biegunowościach RF i RR

Sprawdzenie kierunku wirowania faz:

Podłączenie do instalacji elektrycznej

Pomiary natężenia oświetlenia

Podłączenie sondy

- Wykonanie pomiarów przy wykorzystaniu makiety pomiarowej

Do pomiarów wykorzystać makietę pomiarową znajdującą się na stanowisku lub istniejącą instalację elektryczną.

Wyniki pomiarów zapisać na poniższych notatkach korzystając z powyższych materiałów szkoleniowych.

Po wykonaniu pomiarów otrzymane wyniki omówić z prowadzącym zajęcia.

- Notatki i miejsce na zapisanie wyników pomiarowych:

Notatki i miejsce na zapisanie wyników pomiarowych:

Notatki i miejsce na zapisanie wyników pomiarowych: